
惠州市中医医院

院内比选文件

项目编号：HZSZYYYCF-202601
项目名称：惠州市中医医院直饮水系统维护保养服务项目
采购组编制

目  录

1

第一部分  比选告知函

8

第二部分  采购项目内容

17

第三部分  供应商须知

34

第四部分  合同书范本格式

50

第五部分  响应文件格式



 比选告知函

各（潜在）供应商：
惠州市中医医院直饮水系统维护保养服务项目进行院内比选采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、项目编号：HZSZYYYCF-202601

二、项目名称：惠州市中医医院直饮水系统维护保养服务项目

三、项目概况：
	项目概况
	单位
	数量
	预算金额

（元）
	备注

	为确保医院直饮水设备正常运行以及提供安全饮水服务，采购直饮水系统维护保养服务项目，本项目服务内容主要为：①两院区现有直饮水系统及设备的日常巡检、维护保养，涵盖故障维修、配件更换，每半年更换1次滤芯等；②每季度开展水质检测（由具备CMA资质的第三方检测机构检测并出具检测报告）；③根据医院发展及科室需求新增直饮水设备与相关配套服务等；④完善相关台账并配合院方检查等。直饮水维护保养费用按成交单价×实际台数×实际服务月数服务时间结算。运行期间设备应保持运行稳定，服务响应及时有效，且无重大投诉或安全事故。
	年
	2
	448886元
	该项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业


详细技术规范请参阅比选文件中的采购项目内容。供应商必须对项目内全部内容进行报价，如有缺漏或超过采购预算，将导致报价无效。

四、报名及资格预审

（一）报名及资格预审时间

2026年2月4日至2026年2月10日（北京时间）

（二）报名要求

1.请在报名时间有效期内的工作日时间（8:00-12:00，14:30-17:30，法定节假日除外）报名并提交预审材料进行资格预审。可通过邮寄或现场报名，院方不承担因邮寄延误导致报名无效的责任。
2.比选文件请自行在官网招标采购公告中下载，未进行报名及资格预审或者资格预审不通过的，将不受理其响应报价。

五、响应文件提交

（一）响应文件递交截止时间：2026年2月11日14时55分（北京时间）

（二）响应方式：本次比选不接受邮寄的响应文件，供应商法人代表或业务代表应在规定时间内递交响应文件。

（三）响应文件送达地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院3号楼四楼418室

六、比选

（一）比选时间：2026年2月11日15时00分（北京时间）

（二）比选地点：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院住院部三号楼四楼420评审室

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：惠州市中医医院

联系人及联系电话：吴先生  0752-2756967

联系地址：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院住院部三号楼四楼418室

附件：

1.报名表

2.法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书

3.无重大违法违规记录声明函
附件1

报 名 表
	一、采购项目基本信息

	项目编号
	

	项目名称
	

	二、响应供应商报名信息

	公司名称

（加盖公章）
	

	报名日期
	
	联系人及联系电话
	

	三、报名提供的资料

	资料类目（具体要求详见采购公告）
	资料情况

	营业执照
	

	法人资格证明书（含法人身份证复印件）
	

	业务代理人授权书（含业务代理人身份证复印件）
	

	业务代理人社保证明
	

	无重大违法违规记录声明函
	

	企业类型（大、中、小、微型企业/其他           ），参见附表《中小微企业划型标准》（如相关政策有更新，以政策为准）
	

	其他资料
	

	响应供应商

被授权代表

签字
	被授权人签名：

日期：    年  月  日

	响应供应商

注意事项
	请供应商密切留意我院网站最新公告、通知，所有在本网站发布

的公告、通知均视为有效送达（包括预成交结果）


说明：本表是响应报名时使用，请响应供应商先填写打印本表并盖公章，与报名资料一并装订成册提供。
附表：
[image: image2.png]Y




附件2

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

        同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

	代表人

基本信息
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	
	职务
	
	身份证号码
	
	联系电话
	

	公司基本

信息
	营业执照号码
	
	经济性质
	

	
	主营（产）
	

	
	兼营（产）
	

	
	进口物品经营许可证号码
	

	
	主营
	

	
	兼营
	


说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
（请务必提供本附件）
[image: image1.png]PN BARAEIN T -

it
TR HEIRE R B wE
8y

R BB | B () |B% | 500sY<20000 | 50s¥<500 | Y<50
AR 0 [ A 300sX<1000 | 20sX<300 | X<20

Iw BIBA (V) | B 2000<Y <40000 | 300<Y <2000 | ¥ <300
BB (Y) | 5% | 60005 <B0000 | 300<Y<6000 | Y<300

BRY  [AFOW () | 5% | 5000s2<80000 | 300sZ<5000 | Z<300
AR (%) | A 20sX<200 | 55X<20 X<s

™ BUKA (V) | BR | 50005Y<40000 ;x"‘ :;oo
AR 00 [ A 50sX<300 | 10sX<50 | X<10

SWy  [WUWA () | % | 500sY<20000 | 100sY<500 | <100
AR 00 [ A 300sX<1000 | 20sX<300 | X<20

ZEEME | BUEA (V) | B | 30005Y<30000 | 200<Y<3000 | Y<200

HUAR ) | A 100sX<200 | 20sX<100 | X<20 |

MY [ BUWA () |77 | 1000<Y<30000 | 100sY<1000 | Y<100
AAR () | A 300X <1000 20X <300 X<20

By [BULGA () | 5% | 20005Y<30000 | 100sY<2000 | Y<100
AR (X) | A 100X < 300 10X <100 X<10

BUEA (V) | B 2000sY < 10000 | 100<Y <2000 | Y <100

JEAR (X) | A 100X < 300 105X <100 X<10

L5 WA (V) | B 2000<Y <10000 | 100<Y <2000 | Y <100
[ALAR ) | A 100sX<2000 | 10sX<100 | X<10_

mewey | TN O | B :m‘ 1005Y<1000 | V<100
DERESRAR | AEAR X) | A 100sX<300 | 10X<100__| X<10
sk BYEA (V) | B 1000<Y < 10000 | 50sY<1000 | Y<50
ey | T O |57 m‘ 1005X<1000 | X<100
2000<Y < Ye

BB @ | B | s000sZ<10000 | i

BUAR %) | A 300sX<1000 | 100sX<300 | X<100

L) BYBA () | B 10005Y <5000 | 500sY <1000 | Y <500
| AR (X) | A 100sX <300 10sX <100 X<10
— e LR f‘;:;:‘ 100528000 | Y<100
ROFNBEL | WAR () | A 100sX<300 | 10sX<100 | X<10





法定代表人/负责人授权委托书
致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：
法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签字或盖章）：

签发日期：    年  月  日
附：
	代理人

基本信息
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	
	职务
	
	身份证号码
	
	联系电话
	

	公司基本

信息
	营业执照号码
	
	经济性质
	

	
	主营（产）
	

	
	兼营（产）
	

	
	进口物品经营许可证号码
	

	
	主营
	

	
	兼营
	


说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位加盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

（请务必提供本附件）

附件3

无重大违法违规记录声明函

致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

第二部分  采购项目内容
一、供应商资格要求

（一）法定资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函（格式自拟）；或提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保险的证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函（格式自拟）；或提供2024年-2025年任意一年度经会计师事务所审计的财务状况报告；或基本开户行出具的资信证明。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函，格式自拟。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函（格式自拟）。

（二）特定资格要求

1.未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体记录名单”；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。响应函相关承诺要求内容。

（三）其他要求

该项目面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，需提交《中小企业声明函》。
响应供应商必须满足以上资格要求，如出现对任意一条不满足的，资格性审查将不通过。

二、比选项目一览表

详见比选告知函。

三、响应基本要求（“★”号条款和“▲”号条款按实际需求和要求设置）
（一）本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果供应商所响应货物、服务与具体要求存在不响应或者负偏离，在符合性审查时将不予通过，响应无效。
（二）本采购项目中标注▲号的内容为择优要求和条件，不响应或负偏离▲号条款的响应供应商将影响综合得分。

（三）本采购项目中注★号、注▲号内容，如比选文件中已明确提供证明资料的要求，则以列明的具体要求为准；如未列明证明材料要求的，提供承诺函（格式自拟）并加盖响应供应商公章。

（四）响应供应商须提供密封完好的响应文件一式三份，否则其响应将被拒绝。

四、采购标的汇总表
	序号
	采购标的
	标的所属行业
	计量单位
	数量
	预算金额

（元）

	1
	惠州市中医医院直饮水系统维护保养服务
	其他未列明行业
	项
	1
	448886元/2年


本项目不接受联合体参加，不允许响应供应商对各项目进行分包或转包。
五、技术要求与商务要求

（一）技术要求

1.惠州市中医医院两院区现有直饮水机使用情况：

东院区住院部1号楼、2号楼、西院区使用RO158-X集团式主机11台、RO158-1立式主机72台、RO6壁挂式分机158台，东院区住院部3号楼使用0.5TRO反渗透主机（500L/H N=2.3kW）主机系统一套、HOSYO立式饮水机15台、KM-GS台式饮水机34台、HOSYO壁挂式管线饮水机321台（以现场实际情况为准）。

2.维保服务要求：

供应商对我院两院区所有直饮水系统进行维护保养服务，确保医院直饮水设备正常运行，提供安全饮水服务，服务期间直饮水设备应保持运行稳定，服务响应及时有效，且无重大投诉或安全事故。

（1）基础维护保养：为确保直饮水设备正常运行以及提供安全饮水服务，供应商每月开展以下直饮水设备设施基础维护保养工作。

①每月对两院区所有直饮水设备开展不少于1次全面巡查，制定巡查制度，完善《直饮水维护保养记录》台账后交采购人存档。

②检查所有直饮水设备，保障运行期间设备运行稳定、运行参数监测正常。

③对各种机型内部机件进行调整清理，每季度对管网进行1次全面冲洗，避免死水区域滋生细菌。

★④消毒药剂使用要求：维保期间所使用的各类消毒药剂，须严格符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》（卫监督发〔2005〕336 号）及国家、行业现行有效相关卫生标准规范，且具备合规的卫生安全评价报告及产品合格证明。严禁使用国家明令禁止的违禁化学品，采购人有权对消毒药剂的资质文件及使用情况进行抽查核验，发现违规使用的采购人有权解除合同。（供应商应提供用于本项目的直饮水消毒药剂合格证明或报告复印件）。

⑤供应商应制定整体服务方案及服务计划，包括但不限于制定巡查制度、人员配备、节假日工作安排、数据备份方案等。

（2）故障处理

①供应商应根据医院直饮水系统运营期间可能发生的各类突发故障或事故制定应急处置方案，包括故障类型、应急组织机构及职责、响应流程、应急物资储备清单、现场处置措施、善后处理方法以及每年应急演练培训、计划等内容。

②服务期间如直饮水设备出现故障需要维修或更换配件，由供应商负责，所产生的一切费用含在此次报价内。供应商须保障零配件储备充足。

▲③所更换零配件产品须符合国家涉水安全标准，为适配同型号的产品、有检测报告或产品合格证明，配件无劣质、过期、违禁产品，并于更换的配件上标明更换日期，同时向采购人提交相应维修更换报告及所更换配件的合格证明等资料。配备符合医院要求的维保工具。

④响应时效：提供24小时应急抢修服务，供应商接到采购人故障报修电话后，1小时内到达现场处理故障，紧急情况30分钟到达现场处理故障，并及时向采购人反馈故障维修信息。服务响应及时有效，且无重大投诉或安全事故。一般故障2小时内修复，复杂故障未能当天解决的，需提出解决方案并启动应急方案，确保设备开机率≥98%。

⑤故障响应及维修须及时，故障排除后，认真填写《故障维修记录表》后交采购人管理人员签字认可，存档备查。

★（3）水质检测（以下内容提供承诺函，格式自拟）

①检测频率：每季度随机抽取至少10台直饮水设备设施的水质送具备CMA资质的第三方检测机构进行检测（服务期间抽取的直饮水设备设施不得重复），并出具正式合格、详细水质检测报告，报告需加盖检测机构公章。

②检测标准：严格遵循（GB5749-2022）《生活饮用水卫生标准》及（CJ94-2005）《饮用净水水质标准》，微生物指标：菌落总数≤50 CFU/100mL，总大肠菌群、大肠埃希氏菌每100ml水样中不得检出；色度不超15度，浑浊度不超0.5NTU，pH值处于6.0-8.5之间，毒理学指标铅≤0.01mg/L；砷≤0.01mg/L；镉≤0.003mg/L、细菌学指标余氯0.01mg/L等需符合限值要求。

③报告提交：每次检测完成后15个工作日内，供应商将检测报告及《直饮水水质检测记录》原件一式两份交付采购人存档。​
④如出现水质报告不合格，供应商须立即启动应急供水方案保障甲方正常用水，并在15天内整改完毕，整改后重新委托具备CMA资质的第三方检测机构检测，检测费用由乙方承担；若整改后仍不合格，甲方有权扣减当月服务费的30%，情节严重的有权解除合同。

★（4）更换滤芯（以下内容提供承诺函，格式自拟）

①每半年更换一次所有直饮水设备设施的第一道PPF滤芯、第二道UDF颗粒碳滤芯和第三道CTO压缩碳滤芯，每年更换一次第四道RO反渗透滤芯、第五道T33后置碳滤芯，更换后须冲洗滤芯，并需确保直饮水机出水达到国家饮用标准。滤芯需提供原厂合格证明，且符合医用级涉水安全标准。

②更换滤芯过程需拍照，采购人相关科室负责人知悉并签名为证，完善《直饮水设备更换滤芯记录》并提交采购人作为付款依据。

（5）新增直饮水设备设施服务要求

①根据医院发展规划及科室新增需求（如新建病区、门诊扩建等），迁移原有直饮水设备、新增直饮水设备设施（含安装）以及相应的配套服务。

②新增直饮水设备设施配置包括但不限于达到以下技术要求：

	序号
	设备名称
	参数及配量
	技术要求

	1
	立式主机
	①产水量：≥15L/h
②热胆容量：3L

③净水箱容量：8L

④适用水压：0.1-0.35MPa

⑤压力桶储水量：12L

⑥热水温度：≥90℃

⑦电源：220V 50Hz
⑧额定功率：550W
	①采用六级净水：聚丙烯PP棉+椰壳活性炭+烧结活性炭+RO反渗透膜+后置活性炭+紫外线UV杀菌

②RO膜反渗透技术

③全管路自动清洗装置

④防干烧及节能技术

⑤滤芯采用最新外压隔离净化技术

	2
	集团式主机
	①过滤方式：反渗透纯水机（机箱型）

②电源：220V 50Hz
③额定功率：80W

④进水压力：0.1MPa-0.3MPa

⑤产水量：400加仑/天（适合400人左右饮水）

⑥产水流量：62.4L/h
⑦压力桶储水量：11加仑

⑧环境温度：5—45度
	①前置可拆卸清理式滤芯

②高性能KDF+CTO椰壳活性炭

③压缩烧结活性碳滤芯

④RO反渗透技术

⑤后置抑菌活性碳滤芯

⑥紫外线杀菌功能

	3
	壁挂式分机
	①额定电压：220VAG

②额定频率：50Hz
③额定功率：500W

④热水罐容积：1.5L

⑤热水温度≥90℃
	

	4
	管路
	
	采用食品级PPR管或净水专用PE管

	5
	设备、工艺
	
	所用材料节能环保


③在收到采购人通知后2个工作日内完成现场勘查、安装材料准备等，根据科室需求，供应商提供合同约定直饮水设备的型号进行安装，安装完成后，设备运行正常后视为验收合格，将水质检测纳入下一次检测范围中。新增饮水设备采用一次性购买，采购人当月一次性结算完毕于本季度服务费内；新增设备后须含服务期内本设备的维护保养（维保内容与现有直饮水系统设备维护保养内容相同），该机型价格包含安装、运费及人工等一切费用。相关技术资料（说明书、合格证、检测报告等）同步移交采购人。

④新增直饮水系统须由供应商专业安装人员完成施工，并承担施工安全责任。供应商应告知科室使用方法、保养重点及故障原因和对策等问题。

⑤新安装的直饮水设备电气应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）。保障正常运行，安装不合格或出水质量达不到标准，采购人有权不予支付费用。

⑥优先采购约定：若采购人存在本直饮水维保合同以外的同类相关服务采购需求，可优先向本项目供应商采购。供应商承诺，针对该类优先采购需求，将以不高于市场公允价格且低于同期对外市场价的优惠价格承接服务，并保障服务质量不低于本合同约定标准。

⑦及时完善《直饮水设备每月使用记录》。

⑧其他：根据医院现场情况，配置要求等。

（6）安全生产

①维保作业时文明施工，采取得当的个人安全防护措施，保证现场安全。

②供应商在服务过程中需严格遵守消防条例、医院安全管理规定及相关安全操作规程，制定安全生产方案、安全检查制度，落实安全生产责任，若发生安全事故，由此引发的全部损失及责任由供应商承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失，包括但不限于采购人赔偿第三人支出的款项，以及因相关诉讼支出的诉讼费、律师费、鉴定费等。响应时提供承诺函，格式自拟。

③供应商负责维保团队的工资、奖金、养老保险、医疗保险、劳动保护品、人身安全、意外保险等费用。如需更换调整派出的维修人员，须以书面的形式告知采购人，并按要求提供替换人员的身份证复印件、有效资格证复印件及其他有效证明文件递交采购人存档。

④供应商应具备直饮水系统突发故障（如水质超标、设备漏水、供水中断等）的应急处理能力，制定并提交应急预案给采购人。维保期内发生故障能快速响应、按照方案执行，降低对患者及医护人员用水的影响。

⑤采购人或上级部门检查发现维保质量、安装、台账等不合格问题的，由采购人出具《整改通知单》明确整改要求及时限。供应商须限期整改复验，相关费用、责任由其全额承担。不合格项须15日内整改至合格，逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权扣减当月服务费的20%，累计三次的有权解除合同。

（7）台账建立与管理要求

▲①维保期间，供应商须建立并完善直饮水系统专项维保台账，核心台账包括但不限于《直饮水维护保养记录》《直饮水故障维修更换记录》《直饮水设备每月使用记录》等。所有台账内容须真实、完整、规范，各项维保工作执行完毕后，相关台账须由操作人员及项目负责人签字确认。

②台账提交要求：每月5日前向采购人提交上月完整维保台账（电子版、纸质版，纸质版须加盖供应商单位公章）；每年12月20日前提交年度维保总结报告（含全年维保工作概况、设备运行分析、水质达标情况、问题整改总结等），所有提交的台账及报告由采购人存档备查。

③供应商应专人管理台账，建立台账管理制度和方案，分类管理，保存妥善，不得泄露采购方采购、维保等信息。

（8）其他

▲①配合检查：积极配合上级部门及院方各部门等开展的日常检查、专项督查检查，提供所需资料及现场协助。​

②服务期满前一周，供应商有责任与义务与下一届供应商交接工作，包括设备验收及资料交接。交接前须保证现有直饮水设备运行稳定，无异常故障，核心部件、滤芯按约定周期完成更换，台账记录真实完整。供应商须移交全部且完整的竣工图纸、操作维护手册、设备及耗材清单等全套资料。交接须双方书写交接内容且签字盖章，交采购人存档，且交接工作需经采购人书面确认合格。

★③合同期结束后，直饮水系统所有设备及管道等归医院所有，提供承诺函，格式自拟。

3.履约考评

考核供应商在服务期内约定的巡检、故障响应与处理、水质检测等服务履行情况。

（1）采购人建立《直饮水维保质量考核表》，对供应商进行合同服务期间的服务情况进行每季度监督检查评估工作，并根据检查结果进行相应处理。

（2）供应商需接受采购人每季度的监督考评。

（3）每季度维保结束后15日内完成，经采购人考核并将该考核结果进行相应计算，形成考核成绩。

（4）每季度考核成绩总分需达到90分（含90分）以上方能发放当季度维保费请款金额的全额；90分以下每降低1分扣罚500元；并要求15日内整改，整改后复查如仍不合格，扣分翻倍。

（5）若服务期内有考核总分在75分以下，且未在15日内整改的，采购人有权于该季度考核评定之日起三个月内解除合同，并由供应商承担全部损失。

（6）由采购人主管职能科组建考核小组，成员包括但不限于主管职能科、使用科室等。

（7）考核标准参考下表，采购人可根据实际需求调整。
直饮水维保质量考核表
（    年  月   日--    年  月   日）
	序号
	考核内容
	扣分标准
	扣分原因

	1
	按服务要求，配备服务团队及服务人员要求资质证书、健康证等。
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	2
	按基础服务保养要求对所有直饮水设备进行保养。
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	3
	按故障处理服务要求完成故障维修或更换配件。
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	4
	按水质检测服务要求完成水质检测、提交报告等服务内容
	未能达到服务要求每项扣10分，第二次发生翻倍扣分
	

	5
	按更换滤芯服务要求完成服务内容
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	6
	按新增直饮水设备设施服务要求完成服务内容
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	7
	按安全生产服务要求完成服务内容
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	8
	按台账要求完成服务内容
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	9
	配合上级部门及院方各部门等开展的各种检查
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	10
	及时发现安全隐患并上报采购人
	未发现安全隐患一项扣5分，并承担事故责任与赔偿。
	

	合计：    分

	备注：本服务项目维保质量考核表为满分为100分，采用“基础分100分－累计扣分”计算最终得分，扣分总额不超过100分。每季度考评1次，考核结果作为服务费用结算及合作延续的依据。


（二）商务要求

（1）标的提供的时间：自项目合同生效之日起至达到下列条件之一时合同结束：一是项目预算经费用毕；二是达到项目服务期限（2年）。

（2）标的提供地点：采购人指定地点。

（3）付款方式：按实际结算。

①结算方式：维保费按成交单价×实际台数×实际服务月数服务时间结算，维保费按季度支付，供应商开具正规发票，并附维保记录（格式自拟），采购人在收到合格发票及维保记录后在30个日历日内进行支付。

②支付方式采用银行转账支付。

③每次按合同支付款项前，供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效增值税专用发票及凭证，且发票收款方、出具发票方名称均必须与供应商名称一致。

④因维护保养方责任导致直饮水质量未达标，影响正常使用，由采购人根据《直饮水维保质量考核表》按相应扣款扣减相应服务费后进行结算。

⑤资料要求：供应商提交的结算资料须真实、完整、准确、字体清晰，若因资料不完善、与验收记录不符导致对账或付款延迟，责任由供应商承担；若非采购人原因（含财政资金不到位、不可抗力等）导致款项到账延迟，采购人不承担责任。

（4）验收要求：

①水质指标验收标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）或《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）等规范。微生物指标：菌落总数≤50 CFU/100mL，总大肠菌群、大肠埃希氏菌每100ml水样中不得检出；色度不超15度，浑浊度不超0.5NTU，pH值处于6.0-8.5之间，毒理学指标铅≤0.01mg/L；砷≤0.01mg/L；镉≤0.003mg/L、细菌学指标余氯0.01mg/L等需符合限值要求。水质检测后需提供由具备CMA资质的第三方检测机构出具的正式合格检测报告，报告需加盖检测机构公章。

②设备运行验收标准为基础运行无异常，主机运行时无异响无异味，各部件功能正常。

③管道及管网系统无渗漏，标识清晰。

④全部设备、材料、安装工艺符合合同及国家规范要求。

⑤维保资料验收：供应商需确保服务期间内，每天24小时都能提供紧急抢修服务，故障处理需符合合同约定时效，专人负责日常巡检；档案记录完整，每次维保后需经使用方签字确认。

（5）人员要求：
①团队配置：至少1名专职项目经理（统筹两院区对接、问题协调等）、1名维保人员。

★②必备证件：根据《生活饮用水卫生监督管理办法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等规范，团队所有人员须持县级及以上医疗机构出具的有效《健康证》（证书须明确标注无病毒性肝炎），现场维保人员须持有应急管理部门颁发的低压电工证，以上提供复印件；同时供应商须出具专项承诺（格式自拟），承诺不聘用有痢疾、伤寒等消化道传染病，无活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍饮用水卫生等疾病团队成员提供服务。

▲③证件管理：合同签订后7日内提交加盖公章的身份证、相关资质证件原件或复印件（注明与原件相符）及承诺函，相关证件到期前15个工作日更新，全程严格持证上岗，严禁无证/无效证作业。

④遵守院规：维保人员需遵守医院规章制度，着装规范、文明安全作业，避免影响医院正常诊疗秩序。

⑤培训要求：供应商应每年为维保人员进行培训，制定培训方案并落实、完善培训档案。

（6）报价要求

①报价要求：报价为统一下浮率，最终结算单价以单项最高限价*（1-下浮率）计算；下浮率不得为负值，有效报价范围应在0%～100%范围（含0%和100%）；供应商报价中必须包括所有设备维保及清洁服务、水质检测、税费、安装、材料、接管、调试、培训、生产安全、运营维护管理等各项及合同实施过程中不可预见费用等一切费用，相关法律规定的必须的检验、鉴定、验收、税金等其他附带伴随服务的费用。费用不管是否在响应供应商报价书中单列，均视为报价下浮率中已包括该费用。本次的报价下浮率在合同期内固定不变。

②本项目最高限价为448886元/2年，超过最高限价为无效响应。

③评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将在评审现场规定的时间内，要求供应商提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将视为无效响应处理。

④供应商在填报报价时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经响应，即认为该供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。
⑤惠州市中医医院直饮水系统维护保养服务项目清单：

	一、现有直饮水系统设备日常维护保养

	序号
	院区
	饮水设备型号
	数量
	型号参数
	厂家质保期
	服务期（月）
	单价

限价

（元/台）
	小计

限价

（元）
	备注

	1
	东院区一期及西院区直饮水设备
	RO158-1立式主机
	75台
	①产水量：15L/h
②热胆容量：1.5L

③净水箱容量：5L

④适用水压：0.1-0.35MPa
⑤压力桶储水量：12L
⑥热水温度：90℃

⑦电源：220V 50Hz
⑧额定功率：500W
	无
	24
	6
	10800
	

	2
	
	RO158-X集团式主机
	18台
	①过滤方式：反渗透纯水机（机箱型）

②电源：220V 50Hz
③额定功率：80W

④进水压力：0.1MPa-0.3MPa

⑤产水量：400加仑/天（适合400人左右饮水）

⑥产水流量：62.4L/h
⑦压力桶储水量：11加仑

⑧环境温度：5-45 度
	无
	24
	110
	47520
	

	3
	
	RO6壁挂式分机
	258台
	①额定电压：220VAG

②额定频率：50Hz
③额定功率：500W

④热水罐容积：1.5L

⑤热水温度>90℃
	无
	24
	13
	80496
	

	4
	东院区住院部3号楼直饮水系统设备
	好水源HOSYO立式饮水机
	15台
	HOSYO
	饮水机非人为损坏整机质保1年（2025年3月10日至2026年3月9日）。
	24
	32
	11520
	

	5
	
	凯马KM-GS台式饮水机
	34台
	KM-GS
	
	24
	15
	12240
	

	6
	
	好水源HOSYO壁挂式管线饮水机
	321台
	HOSYO/18楼（MG-C3）
	
	24
	15
	115560
	

	7
	
	东院区二期整套主机系统
	1套
	反渗透主机，精密过滤器，高区和低区变频水泵，原水和产水在线检测仪，回水和高、低区紫外杀菌器，高区和地区变频恒压控制柜，臭氧发生器非人为因素损坏质保一年，滤芯滤料及灯管不保。
	2025年5月15日至2026年5月14日
	24
	1464
	35136
	

	8
	
	
	
	无菌成品水箱及预处理水箱非人为因素损坏质保三年。
	2025年5月15日至2028年5月14日
	24
	
	
	

	9
	
	水质检测
	8次
	/
	/
	24个月内
	6333
	50664
	

	二、新增直饮水设备

	序号
	新增饮水设备型号
	预计安装数量
	型号参数
	厂家质保期
	服务期（月）
	单价

限价

（元/台）
	小计

限价

（元）
	备注

	8
	主机
	2
	配套现有直饮水设备，质量不得低于现有直饮水设备。
	质保期自安装日起至服务期满
	新增饮水设备采用一次性购买，含服务期内维护保养（维保内容与现有直饮水系统设备维护保养内容相同）
	6000
	12000
	

	9
	立式饮水机
	4
	
	
	
	3000
	12000
	

	10
	台式饮水机或壁挂式管线饮水机
	105
	
	
	
	550
	57750
	

	11
	直饮水鹅颈水龙头
	10
	
	
	
	320
	3200
	


第三部分  供应商须知
一、说明

（一）适用范围

本比选文件适用于本比选告知函中所述项目的院内采购项目。

（二）名称的定义

1.“采购人”是指惠州市中医医院
2.“监督部门”是指中共惠州市中医医院纪律检查委员会
3.合格的响应供应商是指符合以下条件的：符合比选文件规定的“供应商资格要求”；按要求进行了资格预审并通过。
4.“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

（三）合格的货物、工程和服务

1.“货物”是指响应供应商制造或组织符合比选文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院比选文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.“工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及比选文件规定的其他服务。

（四）响应供应商不得恶意竞价。对于报价差异巨大的，比选小组有权要求响应供应商在规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，比选小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的响应供应商将被取消成交资格，并列入黑名单，在此后三年内不得受邀参与我院任何采购活动。如出现多家报价差异巨大，比选小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理并有权否决比选评审项目及要求预算价发回重审。

（五）无效的报价认定

1.报价文件没有有效签署的；

2.报价文件不响应比选小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

3.报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而供应商又不能作出合理说明的；

4.报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

5.报价文件附有采购人不能接受的条件的；

6.比选小组认为本次报价不响应比选文件实质性要求的；

7.其他比选小组一致认为应作为无效报价的。

（六）有下列情形之一的，视为供应商互相串通报价，其报价响应无效：

1.不同供应商委托同一单位或个人办理报价事宜；

2.不同供应商的报价文件出现同一公章或者签字的；

3.不同供应商的响应文件异常一致或者非比选文件格式要求，响应文件中出现错误字/词/句位置一致的，雷同内容达到20字及以上的（项目概况除外）；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的。

（七）供应商有下列弄虚作假的行为的，不得报名或响应无效：

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；

5.其他弄虚作假的行为；

6.响应文件或报价文件的签名为代签或冒签的；

7.被授权人委托他人提交响应文件的，无委托书的。
（八）“★”号条款、“▲”号条款：“★”号条款为必须实质响应的条款，响应供应商不可偏离，若负偏离或不响应，评审时认定为响应无效；“▲”号条款为择优要求和条件，若负偏离或不响应，评审时将影响综合得分。
（九）响应文件自响应文件接收截止时点起，至少90日历天内有效。

（十）以下情形，拒收响应文件：

1.逾期送达；

2.未按比选文件要求密封。
（十一）有下列情形，比选小组将否决其响应：

1.响应文件未经响应单位盖章和法人或单位负责人签字；

2.响应联合体没有提交共同响应协议；

3.同一响应供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，比选文件要求提交备选响应的除外；

4.响应报价低于成本或者高于最高限价/预算金额的；
5.响应文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应的，比选小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；
6.响应供应商有串通响应、弄虚作假等违法行为的；

7.比选现场存在争议的。

（十二）供应商在参加比选过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得受邀参与我院任何采购活动：

1.远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与其他供应商恶意串通围标的；

4.近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

5.无正当理由随意申请撤换或放弃成交结果的；

6.成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

7.成交后，超过合同约定的供货或服务时间未按要求执行，给医院造成损害的；

8.向医院涉及采购的相关部门或人员行贿或者提供不正当利益的；

9.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

10.无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止/终止采购合同的；

11.提供假冒伪劣产品或走私物品的；

12.不遵守开标/评审现场纪律，扰乱现场，影响采购活动继续进行的；

13.开标/评审后擅自撤回采购响应文件，影响采购活动继续进行的；

14.成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

15.不按招标采购文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

16.实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

17.一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

18.连续两次评价得分不合格的供应商的；

19.其他违法违规行为。

（十三）响应供应商在响应比选文件中必须列出具体数值，如果响应供应商只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改比选文件的比选技术、商务等要求的将导致比选小组拒绝其响应。
二、比选文件

（一）比选文件由下列文件组成：比选告知函；采购项目内容；供应商须知；合同书范本格式；响应文件格式；在比选过程中由比选采购单位发出的修正和补充文件等。

（二）响应供应商应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

（三）比选文件的澄清或修改

1.比选文件的澄清是指医院采购部门对比选文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。比选文件的修改是指采购人对比选文件中出现的错误进行修订。

2.任何要求对比选文件进行澄清、修改的供应商，均应在比选文件规定的报名或响应文件递交截止时间之前3个工作日内，以书面形式通知医院采购部门，采购部门对其收到的书面的对比选文件的澄清、修改要求均以书面形式予以答复，同时告知各潜在供应商（告知内容不包括问题的来源）。不足3个工作日的，顺延报名或递交响应文件的截止时间。该澄清或修改答复作为比选文件的一部分，对供应商有约束力。

3.在比选过程中，比选小组如对比选文件内容有实质性的变更，应以书面形式通知所有参与比选的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出且不会被计入不良行为，否则将被视为接受此变更并受其约束。

（四）供应商应在收到比选文件后，仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出询问、质疑。在规定的时间内未对比选文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对比选文件内容的质疑。

（五）要求供应商报名后应参加比选，报名后不参加比选的应至少在提交响应文件截止时间前一天函致我院采购部门说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次。

三、响应文件的编制和数量

（一）比选的语言及计量

1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2.除非比选文件中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

（二）响应文件的构成应符合法律法规及比选文件的要求。

（三）响应文件编制

1.供应商对比选文件中多个包（组）进行响应的，其响应文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

2.响应供应商应完整、真实、准确地填写比选文件中规定的所有内容，对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院采购部门和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
3.如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供比选文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

（四）比选报价

1.供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

2.供应商应按照采购文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围等进行报价，并按《报价单》确定的格式报出分项价格和总价。报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中也不得缺漏采购文件所要求的相应内容，否则将导致报价无效。

3.报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

（五）只允许供应商有一个响应方案，否则将被视为无效响应。（比选文件允许有备选方案的除外）。

（六）供应商资格证明文件

1.供应商应按比选文件的要求，提交证明其有资格参加比选和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性审查表》中所列要求。

2.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（七）供应商应编制响应文件一式三份，其中正本一份和副本两份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每本响应文件须清楚地标明“正本”“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。响应文件递交的截止时点为2026年2月11日14时55分（北京时间），超过截止时点后的响应视为响应无效。

（八）响应文件由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在响应文件中提供（格式见附件）。

（九）响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

四、响应文件的递交

（一）密封的响应文件信封袋或者文件袋外包装上应注明采购项目名称、项目编号及“在（比选文件中规定的比选日期和时点）之前不得拆封”字样，封口处加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

（二）采购人在《比选公告》中规定的地点和响应截止时间之前接收响应文件，超过截止时间后的响应为无效响应，采购人将拒绝接收。

（三）供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；补充、修改的内容应当按比选文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在响应截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充或撤回。

（四）供应商所提交的响应文件在比选结束后，无论成交与否都不予退还。

五、比选和比选步骤

（一）比选

1.医院采购部门在本比选文件规定的日期、时间和地点组织比选。参加比选的代表应签到以证明其出席，并出示有效身份证件以供查验。原则上要求法人或被授权人亲自前来参加比选。确因不可抗拒之原因，委托他人前来的，应出具授权委托书（含被授权人身份证复印件及近三个月任意一个月社保证明资料）并加盖公章，授权委托书必须具有法人签名，未签名无效。供应商不参加现场比选的，视为无条件认同报价结果。
2.医院选派监督代表参加比选现场监督，只负责监督不负责评审工作。

3.开标时，由响应供应商（仅对本单位投递响应文件进行验证）、医院监督代表验证文件的密封性，由医院采购部门工作人员现场宣读响应供应商名称、响应价格等实质内容。

（二）比选小组的组成

1.比选小组按医院规定从专家库中随机抽取至少三名专家组成。

2.比选小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，比选小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）评审方法

本次评审采用综合评分法。比选小组按照比选文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件从商务、技术、价格和服务等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行评审和比较，按评审综合得分由高到低推荐成交候选供应商。

（四）评审步骤及标准

1.宣读评审纪律。

评审专家签到，监督代表核对评审专家与随机抽取的专家名单，监督代表核对无误后，医院采购部门在评审开始前宣读评审纪律及比选文件说明。

2.评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。纪检部门或者采购部门发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
3.推荐比选小组组长

评审组按照少数服从多数的原则推荐组长。比选小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

4.响应文件的资格性、符合性审查

资格性、符合性审查内容主要为对响应文件的响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和供应商的合格性、要求实质性响应的技术要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按无效响应处理。只有资格性、符合性全部审查合格才能进入后续评审。

比选小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，将被视为响应无效。

对于要求提供实物样品的，比选小组先比对实物质量及比选文件要求，是否合格，合格后再进行响应文件的资格性与符合性的审查；实物质量不合格者，不再进行后续审查和比较。
	评审内容
	比选/采购文件要求

	样品实物质量
	本项目不要求现场提供实物

	资格性

审查
	法定资格要求
	1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函（格式自拟）；或提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保险的证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函（格式自拟）；或提供2024年-2025年任意一年度经会计师事务所审计的财务状况报告；或基本开户行出具的资信证明。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函，格式自拟。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函（格式自拟）。

	
	特定资格要求
	1.未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体记录名单”；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。响应函相关承诺要求内容。

	
	其他要求
	该项目面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，需提交《中小企业声明函》。

	符合性

审查
	响应供应商的合格性
	三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚；

	
	响应文件的签署、

盖章
	1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章；

2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；

3.响应文件没有无效签署的。

	
	响应报价
	1.响应报价未超过预算金额、最高限价；

2.对本项目内全部采购内容进行响应报价；

3.响应报价是唯一确定的；

	
	响应有效期
	响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期；

	
	实质性条款响应情况
	响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标

	
	无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况（包括但不限于：本项目不接受联合体参加，不允许响应供应商对各项目进行分包或转包，供应商出具声明函）

	备注
	响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好（密封条四角处加盖公章）；响应文件的电子扫描件，请存入U盘中放入密封的响应文件中。


5.响应文件的评审和比较
比选小组按比选文件中规定的评审方法和标准，对审查合格的响应文件的商务、技术、服务和价格进行综合比较与评价。

比选小组对技术规格偏离表、服务响应偏离表的响应资料等进行评审和比较，并填写相关表格。

比选小组认为比选文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向医院采购部门说明情况。
	评分表

	分值构成
	价格20.0分；技术55.0分；商务25.0分

	评审因素
	分值（分）
	评分细则

	价格部分
	响应报价得分

（20分）
	响应报价得分＝（评审基准价/响应报价）×价格分值【注：满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价】最低报价不是成交的唯一依据。

	技术部分
	重要技术商务参数响应情况（标▲号）

（12分）
	根据供应商是否符合“五、技术要求与商务要求”中标注▲号的技术或商务要求进行评分（共4条），每偏离（不满足或不响应）一条或一项扣3分。

注：▲标记的技术参数为重要技术参数，如采购文件中已明确提供证明资料的要求，则以列明的具体要求为准；如未列明证明材料要求的，提供承诺函并加盖供应商公章。

	
	整体服务方案

（10分）
	根据项目整体服务方案的完整性、合理性、可行性进行评审：

1.项目整体服务方案（包括巡查制度、人员配备、台账建立、培训方案等）满足且优于需求，得10分；

2.项目整体服务方案（包括巡查制度、人员配备、台账建立、培训方案等）满足需求，得7分；

3.项目整体服务方案（包括巡查制度、人员配备、台账建立、培训方案等部分满足需求，得4分；

4.未提供方案的，不得分。

	
	安全生产方案

（12分）
	根据本项目安全生产方案、现场安装方案的全面性和针对性进行评审：

1.安全生产方案（包含个人防护装备配备要求、安全操作流程、事故预防措施、安全检查制度、防水防触电、防交叉感染措施等）满足且优于需求，得12分；

2.安全生产方案（包含个人防护装备配备要求、安全操作流程、事故预防措施、安全检查制度、防水防触电、防交叉感染措施等）满足需求，得8分；

3.安全生产方案（包含个人防护装备配备要求、安全操作流程、事故预防措施、安全检查制度、防水防触电、防交叉感染措施等）部分满足需求，得4分；

4.未提供方案的，不得分。

	
	应急处置方案

（12分）
	依据响应文件中方案对医院直饮水系统运营期间各类突发事故的应急处置合理性、科学性、可行性及针对性进行综合评分：
1.方案完整覆盖突发事故类型界定、应急组织机构及职责、应急响应流程、应急物资储备清单、现场处置措施、善后处理办法、应急演练计划等全部核心要素，内容贴合医院临床用水保障实际需求，可操作性强，满足且优于招标要求的，得12分；

2.方案包含突发事故类型界定、应急组织机构及职责、应急响应流程、现场处置措施、应急演练计划等核心内容，完全满足招标基本需求的，得8分；

3.方案仅涵盖突发事故类型界定、应急响应流程、现场处置措施等基础内容，部分满足招标需求的，得4分；

4.未提供方案或方案无实质应急处置内容的，不得分。

	
	水质保障措施

（9分）
	供应商应根据本项目成交后投入运营，日常服务措施及新增设备机型参数等水质保障措施的合理性、科学性及可行性等方面进行评分。

1.水质保障措施（包括检测方法及提供新增设备机型参数、出水量、材质、噪音控制等）；满足且优于需求，得9分；

2.水质保障措施（包括检测方法及提供新增设备机型参数、出水量、材质、噪音控制等）；满足需求，得6分；

3.水质保障措施（包括检测方法及提供新增设备机型参数、出水量、材质、噪音控制等）；部分满足需求，得3分；

4.无提供方案不得分。

	商务部分
	业绩

（10分）
	供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今承接过与直饮水维保服务相关的同类型项目业绩，每提供一份得2分，最高得10分。

注：提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料，不提供不得分。

	
	客户评价

（5分）
	自2022年1月1日（以合同签订之日为准）以来，供应商在上述有效的同类项目业绩中，每提供一份获得具有客户表述类似“满意”或“好评”或“合格”或打分制为90分（含）以上等正面评价的，得1分，最高得5分。注：提供具有合同的甲方（同一个单位不重复计分）盖章的评价复印件并加盖响应供应商公章。 

	
	拟投入本项目人员情况

（10分）
	1.根据供应商拟投入本项目的团队人员具有相关项目所持证书评分：供应商拟投入直饮水服务团队人员，具有水处理工程师证每人得3分；最高得6分；
2.为确保每天24小时都能提供紧急抢修服务，本项目要求配备1名专职项目经理及1名维保人员运行服务，在此基础上，团队每增加1人响应抢修服务得2分；最高得4分。

注：需提供持证人的证书证明文件，并提供供应商为其购买的响应截止日前6个月内任意一个月社保缴纳证明文件，无或未提供社保缴纳证明文件不得分。


6.确定成交结果
（1）评标

本项目采用“定量评审”方式推荐成交候选人的，比选小组根据比选文件规定的评审办法对通过资格性审查的响应文件进行评审，按评审结果顺序，向采购人推荐3名成交候选人。比选小组应当出具书面的评标报告，并确认签字，对评审意见承担相应的法律责任。

比选小组按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商；综合得分相同的，按有效报价由低到高顺序推荐成交候选供应商；得分且有效报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

（2）定标

本项目采用集体议事法定标。采购人根据项目情况和实际需要，坚持质优价廉的原则，综合考虑候选成交供应商的企业实力、企业信誉、投标文件响应情况、投标报价、拟派团队管理能力与水平等多方面因素，结合医院发展需求，择优选择履约能力较强、价格合理的供应商。

（3）对成交候选供应商的价格出现明显高于同业同期市场平均价的情形时，比选小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，并要求响应供应商提供相关证明材料等。

（4）成交供应商确定后，我院采购部门在医院官网上将结果进行公示，公示无异议后发出成交通知书，如质疑时间内对成交结果有质疑投诉且成立的，将依据情况调整并公示变更结果。成交供应商无正当理由不履行采购合同或放弃成交的，医院可以确定排名第二的响应供应商为成交供应商或者重新比选。成交供应商无故放弃成交的，应当依法承担法律责任。

（5）凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交监管部门依法处理：提供虚假材料谋取成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者工作人员恶意串通的；向采购人、比选工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；向比选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；未按照采购文件确定的事项签订采购合同；将采购合同转包；提供假冒伪劣产品；擅自变更、中止或者终止采购合同；有法律、法规规定的其他损害比选采购机构利益和社会公共利益情形的。

六、项目终止条件与处理

在采购（比选过程）中，出现下列情形之一的，应予终止：

1.符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

比选失败后，除采购任务取消情形外，应当重新组织比选；

七、结果公示

评审完成确定成交供应商后，医院采购部门发布成交公告，并按程序向成交供应商发出《成交通知书》。
八、询问、质疑和投诉

（一）对采购公告、比选文件的询问、质疑和处理

1.供应商对采购公告、比选文件有疑问、有异议的，应在比选公告的有效期内书面向医院采购部门提出合理的询问、质疑。公告期限内未收到书面质疑，视为潜在供应商认同采购公告、比选文件的全部内容，医院采购部门不再受理供应商对采购公告、比选文件的质疑。

2.医院采购部门应当在接收到质疑函后起7个工作日内进行答复，并告知质疑供应商和其他有关供应商。

3.提出的质疑成立后，由医院采购部门通过澄清或者修改，并告知潜在供应商后可以继续开展采购活动的，澄清或者修改后继续开展采购活动；否则应当修改后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果的询问、质疑和处理

1.供应商认为评审过程、成交结果有疑问的或使自己的权益受到损害的，可以提出询问。可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向医院采购部门提出询问、质疑。

2.医院采购部门应于收到质疑函后7个工作日内组织原比选小组协助答复质疑，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.医院认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。

（三）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明）。质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目的名称、编号；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据；

5.必要的法律依据；

6.提出质疑的日期。

（四）投诉

1.供应商对医院采购部门的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向医院纪检部门提出书面投诉。

2.纪检监督部门联系方式

电话：0752-2756982

地址：广东省惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院住院1号楼10楼纪检室
（五）质疑供应商未按以上规定进行质疑的，将不予接收。

（六）供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑或投诉的，予以驳回，并列入黑名单。

（七）医院采购部门受理质疑后，质疑人书面申请撤回质疑的，应当终止质疑处理程序。

（八）同一供应商不能对同一事项重复质疑。

九、合同的订立和履行

（一）合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按比选文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃成交资格。但不得超出比选文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购人可确定第二成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。
（二）合同的履行

1.采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需要变更的，应以书面形式报医院相关部门审批。

2.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同实质条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

十、适用法律及规定

采购人及供应商的一切采购活动均参考《中华人民共和国政府采购法》及医院的采购制度。

第四部分  合同书范本格式

注：本合同仅为参考文本，合同签订时双方可根据项目的具体要求进行修订，并按医院合同审批流程实施。

合 同 书

甲方：惠州市中医医院
乙方：                   

根据《惠州市中医医院直饮水系统维护保养服务项目》的采购成交结果，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规和标准规范，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就本项目服务及有关事项协商同意，签订本合同，并共同遵守。

一、项目名称：惠州市中医医院直饮水系统维护保养服务项目
二、服务内容：
本项目服务内容主要为：①两院区现有直饮水系统及设备的日常巡检、维护保养，涵盖故障维修、配件更换，每半年更换1次滤芯等；②每季度开展水质检测（由具备CMA资质的第三方检测机构检测并出具检测报告）；③根据医院发展及科室需求新增直饮水设备与相关配套服务等；④完善相关台账并配合院方检查等。直饮水维护保养费用按成交单价×实际台数×实际服务月数服务时间结算。运行期间设备应保持运行稳定，服务响应及时有效，且无重大投诉或安全事故。结算按下表计算服务费用：

	惠州市中医医院两院区    年     月直饮水机使用基本情况表

	序号
	院区
	饮水机型号
	数量
	使用地点
	实际使用台数
	使用科室签名
	单价

（元/台）
	小计（元）
	未使用情况说明

	1
	东院区住院部1号楼、2号楼、西院区
	RO158-X集团式主机
	18台
	东院区门诊四楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部四楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部五楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部六楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部七楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部八楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部九楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区十楼行政区1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部2号楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西院区康养中心2台
	
	
	
	
	

	2
	
	RO158-1立式主机
	75台
	东院区门诊一楼21台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区门诊二楼15台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区门诊三楼11台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区门诊四楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区十楼行政区1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部2号楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西院区门诊及住院部一楼6台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西院区门诊二楼4台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西院区门诊三楼3台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西院区门诊四楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西院区住院部六楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西院区行政楼3台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西院区制剂楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	水东宿舍2台
	
	
	
	
	

	3
	
	RO6壁挂式分机
	258台
	东院区门诊一楼3台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区门诊二楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部四楼31台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部五楼38台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部六楼39台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部七楼39台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部八楼37台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部九楼22台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部2号楼17台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西院区门诊三楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	西院区康养中心29台
	
	
	
	
	

	4
	东院区住院部3号楼
	0.5TRO反渗透主机（500L/H N=2.3kW）主机系统一套
	2台
	住院部3号楼地下室负二层直饮水机房2台
	
	
	
	
	

	5
	
	HOSYO立式饮水机
	15台
	东院区住院部3号楼二楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼六楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼七楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼八楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼九楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十一楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十二楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十三楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十四楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十五楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十六楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十七楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十八楼1台
	
	
	
	
	

	6
	
	KM-GS台式饮水机
	34台
	东院区住院部3号楼一楼3台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼二楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼三楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼四楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼五楼1台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼六楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼七楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼八楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼九楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十一楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十二楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十三楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十四楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十五楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十六楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十七楼2台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十八楼2台
	
	
	
	
	

	7
	
	HOSYO壁挂式管线饮水机
	321台
	东院区住院部3号楼一楼10台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼二楼4台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼三楼15台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼四楼23台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼五楼5台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼六楼19台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼七楼21台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼八楼21台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼九楼21台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十楼20台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十一楼21台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十二楼21台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十三楼21台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十四楼19台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十五楼19台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十六楼19台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十七楼21台
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	东院区住院部3号楼十八楼21台
	
	
	
	
	

	合计：     元
	

	备注：以现场实际情况为准
	


三、合同服务日期

自项目合同生效之日起至达到下列条件之一时合同结束：一是达到项目服务期限（2年），即2026年  月  日至2028年  月  日止；二是项目预算经费用毕。
项目预算及付款方式

1.项目预算：     元。

2.服务费按合同单价×实际台数×实际服务月数服务时间结算，服务费按每季度支付1次服务费，本服务费包括所有设备维保及清洁服务、水质检测、税费安装、材料、接管、调试、培训、生产安全、运营维护管理各项及合同实施过程中不可预见费用等一切费用。乙方开具正规发票，并附请款函、维保记录（格式自拟），甲方在30个日历日内通过银行转账方式进行支付款项。

3.支付方式：为银行转账方式

账户名称：

开户银行：

账户号码：

4.每次按合同支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的有效增值税专用发票及凭证，且发票收款方、出具发票方名称均必须与乙方公司名称一致。

5.因维护保养方责任导致直饮水质量未达标，影响正常使用，由甲方根据《直饮水维保质量考核表》按扣分原因扣减相应服务费后进行结算。
五、验收要求：

1.水质指标验收标准为（GB5749-2022）《生活饮用水卫生标准》或（CJ94-2005）《饮用净水水质标准》等规范。微生物指标：菌落总数≤50 CFU/100mL，总大肠菌群、大肠埃希氏菌每100ml水样中不得检出；色度不超15度，浑浊度不超0.5NTU，pH值处于6.0-8.5之间，毒理学指标铅≤0.01mg/L；砷≤0.01mg/L；镉≤0.003mg/L、细菌学指标余氯0.01mg/L等需符合限值要求。水质检测后需提供由具备CMA资质的第三方检测机构出具的正式合格检测报告，报告需加盖检测机构公章。
2.设备运行验收标准为：基础运行无异常，主机运行时无异响无异味，各部件功能正常。

3.管道及管网系统无渗漏，标识清晰。
4.全部设备、材料、安装工艺符合合同及国家规范要求。

5.维保资料验收：维保方需确保两年期间内，每天24小时都能提供紧急抢修服务，故障处理需符合合同约定时效，专人负责日常巡检；档案记录完整，每次维保后需经使用方签字确认。
六、双方的权利与义务：

（一）甲方的权利和义务

1.提供电源接口、自来水接口以及主分机的安装位置和空间。

2.承担主分机所用的电费、水费。

3.按合同约定向乙方支付服务费。

4.对乙方服务质量应及时监督检查，发现质量问题及时要求乙方返工，达到质量标准。

5.协助乙方解决工作现场遇到的特殊问题。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方须对我院两院区所有直饮水系统进行维护保养服务，确保医院直饮水设备正常运行，提供安全饮水服务，服务期间直饮水设备应保持运行稳定，服务响应及时有效，且无重大投诉或安全事故。
2.服务人员要求

（1）团队配置：至少1名专职项目经理（统筹两院区对接、问题协调等）、1名维保人员。

（2）必备证件：根据《生活饮用水卫生监督管理办法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等规范，团队所有人员须持县级及以上医疗机构出具的有效《健康证》（证书须明确标注无病毒性肝炎），现场维保人员须持有应急管理部门颁发的低压电工证，（以上提供复印件）；同时供应商须出具专项承诺，承诺不聘用有痢疾、伤寒等消化道传染病，无活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍饮用水卫生等疾病团队成员提供服务（格式自拟）。

（3）证件管理：合同签订后7日内提交加盖公章的身份证、相关资质证件原件或复印件（注明与原件相符）及承诺函，相关证件到期前15个工作日更新，全程严格持证上岗，严禁无证/无效证作业。

（4）遵守院规：维保人员需遵守医院规章制度、着装规范、文明作业，避免影响医院正常诊疗秩序。

（5）培训要求：乙方应每年为维保人员进行培训，制定培训方案并落实、完善培训档案。​

3.基础维护保养：为确保直饮水设备正常运行以及提供安全饮水服务，供应商每月开展以下直饮水设备设施基础维护保养工作。

（1）每月对两院区所有直饮水设备开展不少于1次全面巡查，制定巡查制度，完善《直饮水维护保养记录》台账后交采购人主管部门存档。

（2）检查所有直饮水设备，保持外观完好、机身清洁，各部件正常运行，保障运行期间设备运行稳定、运行参数监测正常。

（3）对各种机型内部机件进行调整清理，每季度对管网进行1次全面冲洗（冲洗流速≥2m/s），避免死水区域滋生细菌。

（4）消毒药剂使用要求：维保期间所使用的各类消毒药剂，须严格符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》（卫监督发〔2005〕336 号）及国家、行业现行有效相关卫生标准规范，且具备合规的卫生安全评价报告及产品合格证明。严禁使用国家明令禁止的违禁化学品，甲方有权对消毒药剂的资质文件及使用情况进行抽查核验，发现违规使用的甲方有权解除合同。

（5）乙方应制定整体服务方案及服务计划，包括但不限于制订巡查制度、人员配备、节假日工作安排、数据备份方案等。

4.故障处理
（1）乙方应根据医院直饮水系统运营期间可能发生的各类突发故障或事故制定应急处置方案，包括故障类型、应急组织机构及职责、响应流程、应急物资储备清单、现场处置措施、善后处理方法以及每年应急演练培训、计划等内容。

（2）服务期间如直饮水设备出现故障需要维修或更换配件，由供应商负责，所产生的一切费用含在此次报价内。供应商须保障零配件储备充足。
（3）所更换零配件产品须符合国家涉水安全标准，为适配同型号的产品、有检测报告或产品合格证明，配件无劣质、过期、违禁产品，并于更换的配件上标明更换日期，同时向甲方提交相应维修更换报告及所更换配件的合格证明等资料。配备符合医院要求的维保工具。
（4）响应时效：提供24小时应急抢修服务，乙方接到甲方故障报修电话后，1小时内到达现场处理故障，紧急情况30分钟到达现场处理故障，并及时向甲方管理人员反馈故障维修信息。服务响应及时有效，无重大投诉或安全事故。一般故障2小时内修复，复杂故障未能当天解决的，需提出解决方案并启动应急方案，确保设备开机率≥98%。
（5）故障响应及维修须及时，故障排除后，认真填写《故障维修记录表》并由甲方管理人员签字认可，存档备查。

5.水质检测

（1）检测频率：每季度随机抽取至少10台直饮水设备设施的水质送具备CMA资质的第三方检测机构进行检测（服务期间抽取的直饮水设备设施不得重复），并出具正式合格、详细水质检测报告，报告需加盖检测机构公章。

（2）检测标准：严格遵循（GB5749-2022）《生活饮用水卫生标准》及（CJ94-2005）《饮用净水水质标准》，微生物指标：细菌总数通常需≤10 CFU/100mL，总大肠菌群、大肠埃希氏菌等不得检出；色度不超过15度，浑浊度不超过1NTU，pH值处于6.5-8.5之间，重金属铅≤0.01mg/L；砷≤0.01mg/L；镉≤0.005mg/L、余氯0.05–0.3mg/L（或按消毒方式执行）等需符合限值要求。
（3）报告提交：每次检测完成后15个工作日内，乙方将检测报告及《直饮水水质检测记录》原件一式两份交付甲方存档。

（4）如出现水质报告不合格，供应商须立即启动应急供水方案保障甲方正常用水，并在15天内整改完毕，整改后重新委托具备CMA资质的第三方检测机构检测，检测费用由乙方承担；若整改后仍不合格，甲方有权扣减当月服务费的30%，情节严重的有权解除合同。
6.更换滤芯
（1）每半年更换一次所有直饮水设备设施的第一道PPF滤芯、第二道UDF颗粒碳滤芯和第三道CTO压缩碳滤芯，每年更换一次第四道RO反渗透滤芯、第五道T33后置碳滤芯，更换后须冲洗滤芯，并需确保直饮水机出水达到国家饮用标准。滤芯需提供原厂合格证明，且符合医用级涉水安全标准。

（2）更换滤芯过程需拍照，科室负责人应知悉并签名为证，完善《直饮水设备更换滤芯记录》并提交甲方作为付款依据。
7.新增直饮水设备设施服务要求

（1）根据医院发展规划及科室新增需求（如新建病区、门诊扩建等），迁移原有直饮水设备、新增直饮水设备设施（含安装）以及相应的配套服务。

（2）新增直饮水设备设施配置包括但不限于达到以下技术要求

	序号
	设备名称
	参数及配量
	技术要求

	1
	立式主机
	①产水量：≥15L/h
②热胆容量：3L
③净水箱容量：8L
④适用水压：0.1-0.35MPa

⑤压力桶储水量：12L
⑥热水温度：≥90℃
⑦电源：220V 50Hz
⑧额定功率：550W。
	①采用六级净水：聚丙烯PP棉+椰壳活性炭+烧结活性炭+RO反渗透膜+后置活性炭+紫外线UV杀菌
②RO膜反渗透技术
③全管路自动清洗装置
④防干烧及节能技术

⑤滤芯采用最新外压隔离净化技术

	2
	集团式主机
	①过滤方式：反渗透纯水机（机箱型）
②电源：220V 50Hz
③额定功率：80W
④进水压力：0.1MPa-0.3MPa

⑤产水量：400加仑/天（适合400人左右饮水）
⑥产水流量：62.4L/h
⑦压力桶储水量：11加仑

⑧环境温度：5—45度
	①前置可拆卸清理式滤芯
②高性能KDF+CTO椰壳活性炭
③压缩烧结活性碳滤芯
④RO反渗透技术
⑤后置抑菌活性碳滤芯
⑥紫外线杀菌功能

	3
	壁挂式分机
	①额定电压：220VAG

②额定频率：50Hz
③额定功率：500W

④热水罐容积：1.5L

⑤热水温度≥90℃
	

	4
	管路
	
	采用食品级PPR管或净水专用PE管

	5
	设备、工艺
	
	所用材料节能环保


（3）在收到甲方通知后2个工作日内完成现场勘查、安装材料准备等，根据科室需求，乙方提供合同约定直饮水设备的型号进行安装，安装完成后，设备运行正常后视为验收合格，将水质检测纳入下一次检测范围中。新增饮水设备采用一次性购买，甲方当月一次性结算完毕于本季度服务费内；新增设备后须含服务期内本设备的维护保养（维保内容与现有直饮水系统设备维护保养内容相同），该机型价格包含安装、运费及人工等一切费用。相关技术资料（说明书、合格证、检测报告等）同步移交甲方。
（4）新增直饮水系统设备须由乙方专业安装人员完成施工，并承担施工安全责任。乙方应告知科室使用方法、保养重点及故障原因和对策等问题。
（5）新安装的直饮水设备电气应符合（GB50303-2015）《建筑电气工程施工质量验收规范》。保障正常运行，安装不合格或出水质量达不到标准，采购人有权不予支付费用。
（6）优先采购约定：若甲方存在本直饮水维保合同以外的同类相关服务采购需求，可优先向乙方采购。乙方承诺，针对该类优先采购需求，将以不高于市场公允价格且低于同期对外市场价的优惠价格承接服务，并保障服务质量不低于本合同约定标准。
（7）及时完善《直饮水设备每月使用记录》。

（8）其他：根据医院现场情况，其他配置要求等。

8.安全生产

（1）维保作业时文明施工，统一着装，佩戴安全帽，采取得当的安全防护措施，注意围蔽，保证现场安全。

（2）乙方在服务过程中需严格遵守消防条例、医院安全管理规定及相关安全规程，遵守安全规范操作流程，制定安全检查制度，落实安全生产责任，若发生安全事故（如设备损坏、人员受伤、水质污染、防水防触电防交叉感染等），由此引发的全部损失及责任由乙方承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失（包括但不限于采购人赔偿第三人支出的款项，以及因相关诉讼支出的诉讼费、律师费、鉴定费等）。

（3）乙方负责维保团队的工资、奖金、养老保险、医疗保险、劳动保护品、人身安全、意外保险等费用。如需更换调整派出的维修人员，须以书面的形式告知甲方，并按要求提供替换人员的身份证复印件、有效资格证复印件及其他有效证明文件递交甲方存档。
（4）乙方应具备直饮水系统突发故障（如水质超标、设备漏水、供水中断）的应急处理能力，制定应急预案并提交甲方。维保期内发生故障能快速响应、按照方案执行，降低对患者及医护人员用水的影响。

（5）甲方或上级部门检查发现维保质量、安装、台账等不合格问题的，由甲方出具《整改通知单》明确整改要求及时限。乙方须限期整改复验，相关费用、责任由其全额承担；不合格项须15日内整改至合格，逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权扣减当月服务费的20%，累计三次的有权解除合同。
9.台账建立与管理要求
（1）维保期间，乙方须建立并完善直饮水系统专项维保台账，核心台账包括但不限于《直饮水维护保养记录》《直饮水故障维修更换记录》《直饮水设备每月使用记录》等。所有台账内容须真实、完整、规范，各项维保工作执行完毕后，相关台账须由维保人员及项目负责人签字确认。
（2）台账提交要求：每月5日前向甲方提交上月完整维保台账（电子版+纸质版，纸质版须加盖乙方公司公章）；每年12月20日前提交年度维保总结报告（含全年维保工作概况、设备运行分析、水质达标情况、问题整改总结等），所有提交的台账及报告由甲方存档备查。

（3）乙方应专人管理台账，建立台账管理制度和方案，分类管理，保存妥善，不得泄露采购方采购、维保等信息。
10.其他

（1）配合检查：积极配合上级部门及甲方各部门等开展的日常检查、专项督查检查；提供所需资料及现场协助。​
（2）服务期满前一周，乙方有责任与义务与下一届成交供应商交接工作，包括设备验收及资料交接。交接前须保证现有直饮水设备运行稳定，无异常故障，核心部件、滤芯按约定周期完成更换，台账记录真实完整。乙方须移交全部且完整的竣工图纸、操作维护手册、水质检测报告、设备及耗材清单、保修文件等全套资料。交接须双方书写交接内容且签字盖章，交甲方存档，且交接工作需经甲方书面确认合格。

（3）合同期结束后，直饮水系统所有设备及管道等归甲方所有。

七、履约考评

考核乙方在服务期内约定的巡检、故障响应与处理、水质检测等服务履行情况。

1.甲方建立《直饮水维保质量考核表》，对乙方进行合同服务期间的服务情况进行每季度监督检查评估工作，并根据检查结果进行相应处理。

2.乙方需接受甲方每季度的监督考评。

3.每季度维保结束后15日内完成，经甲方考核并将该考核结果进行相应计算，形成考核成绩。
4.每季度考核成绩总分需达到90分（含90分）以上方能发放当季度维保费请款金额的全额；90分以下每降低1分扣罚500元；并要求15天内整改，整改后复查如仍不合格，扣分翻倍。

5.若服务期内有考核总分在75分以下，且未在15天内整改的，甲方有权于该季度考核评定之日起三个月内解除合同，并由乙方承担全部损失。

6.由甲方主管职能科组建考核小组，成员包括但不仅限于主管职能科、使用科室等。

7.考核标准参考下表，甲方可根据实际需求调整。
直饮水维保质量考核表
（    年  月   日--    年  月   日）
	序号
	考核内容
	扣分标准
	扣分原因

	1
	按服务要求，配备服务团队及服务人员要求资质证书、健康证等。
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	2
	按基础服务保养要求对所有直饮水设备进行保养。
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	3
	按故障处理服务要求完成故障维修或更换配件。
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	4
	按水质检测服务要求完成水质检测、提交报告等服务内容
	未能达到服务要求每项扣10分，第二次发生翻倍扣分
	

	5
	按更换滤芯服务要求响应服务内容
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	6
	按新增直饮水设备设施服务要求响应服务内容
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	7
	按安全生产服务要求响应服务内容
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	8
	按台账要求响应服务内容
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	9
	配合上级部门及院方各部门等开展的各种检查
	未能达到服务要求每项扣3分
	

	10
	及时发现安全隐患并上报甲方
	未发现安全隐患一项扣10分，并承担事故责任与赔偿。
	

	合计：    分

	备注：本服务项目质量考核表为满分为100分，采用“基础分100分－累计扣分”计算最终得分，扣分总额不超过100分。每季度考评1次，考核结果作为服务费用结算及合作延续的依据。


八、违约责任与赔偿
1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权单方面解除合同，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.如因乙方操作不当或者在工作中存在其他违法违约行为，导致甲方被相关部门处罚、罚款等，乙方需承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方被处以的罚款、罚金、向第三方支付的赔偿款以及甲方为处理此事所支出的合理费用（如律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、保全担保费等）。
3.甲方无正当理由拒绝接受符合本合同约定质量标准的服务，甲方向乙方支付相当于当次被拒绝服务所对应服务费金额的5%的违约金。
4.其他违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。
九、其他

1.本合同发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，可向惠州市惠城区人民法院提起诉讼。

2.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

	甲方（签章）：

惠州市中医医院

法定代表人或授权代表：

签约日期：2026年  月  日
	乙方（签章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：2026年  月  日

	签约地点：惠州市惠城区大湖溪东江新城东升一路惠州市中医医院
	地址：

	邮编：516001
	邮编：

	电话：0752-2756806

	联系人：   联系电话：




第五部分  响应文件格式

一、供应商应提供合法有效的公司资质、业务代表授权书等。

二、响应文件每页均应认真填写并加盖公章，包括附件，未盖章视为响应无效文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为响应无效文件。

三、响应供应商必须按照顺序进行响应文件编排装订（用A4纸双面打印，制作目录并加封面装订成册，封面应注明项目名称，不得随意用回形针别住或散装）。响应文件一式三份（一正两副），放入文件袋中密封完好所有开口处均应用密封条封好，四角处加盖公章）；响应文件请存入U盘中放入密封的响应文件中。

四、响应文件散乱未装订者或页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，按响应无效处理；响应供应商因响应文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

五、响应文件格式附后。

惠州市中医医院采购项目

院内比选响应文件

（正本/副本）

            项目编号：                           

            项目名称：                          
响应供应商（公章）：

日      期：    年  月  日
1 资格性/符合性自查表

	评审内容
	比选文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	法定资格

要求
	1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函（格式自拟）；或提供响应截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保险的证明材料扫描件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明材料。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函（格式自拟）；或提供2024年-2025年任意一年度经会计师事务所审计的财务状况报告；或基本开户行出具的资信证明。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函，格式自拟。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供承诺函（格式自拟）。
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	特定资格

要求
	1.未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或政府采购严重违法失信行为记录名单或重大税收违法失信主体记录名单”；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以资格审查人员于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。响应函相关承诺要求内容。
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	其他要求
	该项目面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，需提交《中小企业声明函》。
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	符合性

审查
	响应供应商的合格性
	三年内在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	响应文件的签署、盖章
	1.提供法定代表人/负责人资格证明书及法定代表人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章；

2.按照比选文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的；

3.响应文件没有无效签署的。
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	响应报价
	1.响应报价未超过预算金额、最高限价；

2.对本项目内全部采购内容进行响应报价；

3.响应报价是唯一确定的；
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	响应有效期
	响应函已提交并按对应格式文件填写、签署、盖章，且响应有效期不少于比选文件中载明的响应有效期；
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	实质性条款响应情况
	响应文件完全响应比选文件中实质性条款（带★号的条款）和指标
	□通  过

□不通过
	见响应文件第（）页

	
	无法律法规、比选文件规定的其他无效响应情况（包括但不限于：本项目不接受联合体参加，不允许响应供应商对各项目进行分包或转包，供应商出具声明函）
	□通  过     □不通过


注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及要求在响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致响应无效！在对应的□打“√”，并标注页码。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

2 评审项目响应资料表
	评审分项

（评分标准）
	评审内容
	证明文件

	技术
	
	见响应文件第（    ）页

	
	
	见响应文件第（    ）页

	
	
	见响应文件第（    ）页

	商务
	
	见响应文件第（    ）页

	
	
	见响应文件第（    ）页

	
	
	见响应文件第（    ）页

	价格
	价格计算方法：满足比选文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他响应报价得分=（基准价/响应报价）×20%×100。
	见响应文件第（    ）页


响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年    月    日

3 资格性文件

3.1响应函
响 应 函
惠州市中医医院：

依据贵方采购项目（项目名称：                 项目编号：  ）的院内比选响应告知内容，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称）提交下述文件一式   份。
1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 技术部分；

4. 商务部分；

5. 价格部分。
在此，我方声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.响应有效期为递交响应文件之日起90日历天，成交供应商响应/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解比选文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从贵院采购流程与规定并尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：                               
地      址：                               
固 定 电话：                               
联 系 电话：                               
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：             

响应供应商名称（公章）：                                  

开户银行：                              

账    号：                              

日    期：                              

3.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致惠州市中医医院：

        同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：    年  月  日   单位（盖章）：       

附：

	法人

基本信息
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	
	职务
	
	身份证号码
	
	联系电话
	

	公司基本

信息
	营业执照号码
	
	经济性质
	

	
	主营（产）
	

	
	兼营（产）
	

	
	进口物品经营许可证号码
	

	
	主营
	

	
	兼营
	


说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
（请务必提供本附件）

法定代表人/负责人授权委托书
致惠州市中医医院：

兹授权       同志，为我方本次采购事务代理人，其权限是                        ，有效期限至      年    月    日。

授权单位（盖章）：    

法定代表人（签名或盖私章）：    

被授权人（签字或盖章）：    

签发日期：    年  月  日

附：
	代理人

基本信息
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	
	职务
	
	身份证号码
	
	联系电话
	

	公司基本

信息
	营业执照号码
	
	经济性质
	

	
	主营（产）
	

	
	兼营（产）
	

	
	进口物品经营许可证号码
	

	
	主营
	

	
	兼营
	


说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺（仅供参考）。

5.有效期限：必须超出响应文件中标注的有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。
(请务必提供本附件）

3.3关于资格的声明函

关于资格的声明函

致惠州市中医医院：

关于贵方     项目名称    采购公告，本签字人愿意参加响应，提供比选文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.
2.
3.
（相关资质、证明文件及声明函附后）

本次采购活动中，本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

3.4 中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日  期：          

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合比选文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日  期：       

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

3.5. 其他必需重要事项说明及承诺（单页）
3.5.1 参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函

近三年经营活动中无重大违法违规记录声明函
致惠州市中医医院：

本人以     公司名称     法定代表人的资格，郑重声明：

我司在参加医院本项目采购前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目采购的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人（惠州市中医医院）有权取消我公司的响应及成交资格，且我司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日
3.5.2 诚信响应承诺书（单页）
诚信响应承诺书

致惠州市中医医院：

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的服务和资料存档，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院采购监督管理部门的监督检查。

七、参与本项目采购过程中，我司不存在以下情形：

1.单位负责人/法人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目的采购；

2.为该项目提供整体设计、方案、报价、规范编制等服务的供应商；

3.涉及围猎标的或陪标或围标的法律规定禁止的情况等。

八、严格按照医院的要求落实相关事项，接受并遵守医院对服务工作的考核与退出机制。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年  月  日
3.5.3 非联合体参加响应，项目不分包/不转包声明函（单页，格式自拟）

3.5.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（合同复印件）或书面声明（单页，格式自拟）
4 技术部分

4.1实质性响应技术条款

	实质性（“★”项）技术条款响应表

	序号
	名称
	要求
	是否响应
	偏离情况

（正/负/无）
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：1.响应供应商必须对上述实质性技术条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日
4.2 一般技术条款响应表

	序号
	一般技术条款要求
	是否响应
	偏离情况

（正/负/无）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	...
	其他技术条款偏离说明：


注：1.响应供应商必须对上述一般技术条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日
5 商务部分
5.1 所响应项目同类业绩介绍（单页）
	序号
	供应商名称
	项目名称及合同金额（万元）
	验收时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

5.2商务条款响应
5.2.1 实质性响应商务条款

	实质性（“★”项）商务条款响应表

	序号
	名称
	要求
	是否响应
	偏离情况

（正/负/无）
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：1.响应供应商必须对上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合比选要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该响应无效。响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日
5.2.2 一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离情况

（正/负/无）

	1
	完全理解并接受合同范本条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格响应供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	响应有效期：响应有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于90日历天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	理解并接受验收要求的规定。
	
	

	10
	理解并接受付款期限及方式。
	
	

	11
	理解并接受违约责任的规定。
	
	

	12
	同意采购人及监管部门以任何形式对我方报价文件内容及采购人及监管部门认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	13
	其他商务条款偏离说明：


注：1.响应供应商必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表格式不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：    年    月    日

6 价格部分

报 价 单

	项目名称
	数量
	单位
	报价

	惠州市中医医院直饮水系统维护保养服务项目
	2
	年
	下浮率：     %


备注：1.报价为统一下浮率，最终结算单价以单项最高限价*（1-下浮率）计算；下浮率不得为负值，有效报价范围应在0%～100%范围（含0%和100%）；供应商报价中必须包括所有设备维保及清洁服务、水质检测、税费、安装、材料、接管、调试、培训、生产安全、运营维护管理等各项及合同实施过程中不可预见费用等一切费用，相关法律规定的必须的检验、鉴定、验收、税金等其他附带伴随服务的费用。费用不管是否在响应供应商报价书中单列，均视为报价下浮率中已包括该费用。本次的报价下浮率在合同期内固定不变。

2.本项目最高限价为￥448886元/2年，超过最高限价为无效响应。
3.直饮水维护保养费按成交单价×实际台数×实际服务月数服务时间结算。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                        

响应供应商名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日









法定代表人身份证复印件反面














法定代表人身份证复印件正面











代理人身份证复印件反面











代理人身份证复印件正面














代理人身份证复印件














法定代表人身份证复印件反面














法定代表人身份证复印件正面











代理人身份证复印件反面











代理人身份证复印件正面














代理人身份证复印件








